ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΣΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο της παρούσας είναι η συντήρηση των πυροσβεστήρων, που αναφέρονται στον πίνακα της Δ/νσης Διοίκησης και η αντικατάσταση όσων τυχόν κριθούν ακατάλληλοι, με προμήθεια νέων πυροσβεστήρων. Με τον όρο συντήρηση εννοούνται οι εργασίες, τα υλικά πλήρωσης και τα ανταλλακτικά (τυχόν φθαρμένων εξαρτημάτων) που θα απαιτηθούν για τον πλήρη έλεγχο της καλής λειτουργίας τους, τον εντοπισμό και τη διάγνωση πιθανών βλαβών ή φθορών και την αποκατάσταση αυτών, την αναγόμωση των πυροσβεστήρων λόγω συμπλήρωσης του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος των 5, 10 και 15 ετών για τους πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης και των 10 ετών για τους πυροσβεστήρες διοξειδίου άνθρακα καθώς και ο εργαστηριακός-υδραυλικός έλεγχος κλπ, όλα σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και διατάξεις. Επίσης, στη συντήρηση των πυροσβεστήρων περιλαμβάνεται και κάθε άλλη εργασία που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία των πυροσβεστήρων.

Α.1  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Συντήρηση

Η συντήρηση σύμφωνα με την νομοθεσία πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Ελέγχεται εξωτερικά ο πυροσβεστήρας για τυχόν διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα ή βλάβες. Στη συνέχεια ανοίγεται ο πυροσβεστήρας, λύνεται το κλείστρο, αντικαθίστανται τα ελαστικά μέρη στεγανοποίησης και ελέγχεται γενικά το κλείστρο και τα εξαρτήματα του ενώ λιπαίνονται τα κινούμενα μέρη με ειδικό λιπαντικό. Τα φθαρμένα εξαρτήματα απορρίπτονται και αντικαθίστανται με καινούργια.

Ελέγχεται το πυροσβεστικό υλικό ως προς την κατάστασή του και το βάρος του περνώντας την από το μηχάνημα που κάνουμε αναγόμωση για να είναι αφράτο και όχι πετρωμένο ώστε να μπορεί να περάσει από τον σωλήνα εκτόξευσης χωρίς να δημιουργήσει φραξίματα. Επανατοποθετείται το πυροσβεστικό υλικό συμπληρώνοντας αν απαιτηθεί υλικό και τελικά εισάγεται το προωθητικό αέριο. Ο πυροσβεστήρας πρέπει να περάσει από έλεγχο στεγανότητας. Τοποθετείται ο ειδικός δακτύλιος ελέγχου μεταξύ του σώματος και του κλείστρου του πυροσβεστήρα και συμπληρώνεται η ετικέτα ελέγχου συντήρησης και λειτουργίας.

Α.2  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ

Αναγόμωση

Η διαδικασία της αναγόμωσης πραγματοποιείται κάθε 5 έτη για τους πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης και κάθε 10 έτη για τους πυροσβεστήρες CO2.

Ελέγχεται εξωτερικά ο πυροσβεστήρας για τυχόν διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα ή βλάβες. Στη συνέχεια ανοίγεται ο πυροσβεστήρας, λύνεται το κλείστρο, αντικαθίστανται τα ελαστικά μέρη στεγανοποίησης και ελέγχεται γενικά το κλείστρο και τα εξαρτήματά του ενώ λιπαίνονται τα κινούμενα μέρη με ειδικό λιπαντικό. Εννοείται ότι τα φθαρμένα εξαρτήματα απορρίπτονται και αντικαθίστανται με καινούργια.

Εκκενώνεται το περιεχόμενο του πυροσβεστήρα και αντικαθίστανται με νέο κατασβεστικό υλικό. Εισάγεται το προωθητικό αέριο και ελέγχεται η στεγανότητα του πυροσβεστήρα. Μετά τον κλείνουμε έχοντας κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να βεβαιωθούμε για την καταλληλότητα του πυροσβεστήρα. Τοποθετείται ο ειδικός δακτύλιος ελέγχου μεταξύ του σώματος και του κλείστρου του πυροσβεστήρα και συμπληρώνεται η ετικέτα ελέγχου συντήρησης και λειτουργίας

Α.3  Εργαστηριακός – Υδραυλικός  έλεγχος

Εργαστηριακός έλεγχος με αντικατάσταση όλων των φθαρμένων εξαρτημάτων, αντικατάσταση του κατασβεστικού υλικού και αποστολή για υδραυλική δοκιμή και πλήρη επανέλεγχο του συγκροτήματος πίεσης του πυροσβεστήρα.

Υπενθυμίζουμε ότι η πίεση και ημερομηνία της υδραυλικής δοκιμής πρέπει να χαράσσονται ανάγλυφα στο σώμα του πυροσβεστήρα ή της φιάλης.

Ο εργαστηριακός έλεγχος, σύμφωνα με την νομοθεσία γίνεται ανά 10 έτη

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- Οι ανωτέρω εργασίες συντήρησης, επανελέγχου, αναγόμωσης και εργαστηριακού – υδραυλικού ελέγχου  των πυροσβεστήρων θα πραγματοποιηθούν μόνο από πιστοποιημένες αναγνωρισμένες εταιρείες και πιστοποιημένα αρμόδια άτομα, σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις:

Κ.Υ.Α.618/43/2005 (ΦΕΚ52/Β’/2005) ‘‘Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης’’, η οποία τροποποιήθηκε με την

Κ.Υ.Α.17230/671/2005 (ΦΕΚ1218/Β’/01.09.2005) Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ.618/43/2005 (ΦΕΚ52/Β’/2005) ‘‘Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης’’

της εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 15325/871/26-06-2008 “Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες” της Υπουργικής Απόφασης 14165/Φ.17.4/373/1993 που αφορά τον έλεγχο της φιάλης.

- Όλοι οι εγκαταστημένοι πυροσβεστήρες που κυκλοφορούν στην αγορά υπόκεινται υποχρεωτικά σε περιοδικό επανέλεγχο προκειμένου να διαπιστώνεται η καλή κατάσταση αυτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των παρακάτω Παραρτημάτων και Πινάκων των ανωτέρω ΚΥΑ καθώς και τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Παράρτημα Ι            Περιεχόμενα Τεχνικού Φακέλου

Παράρτημα ΙΙ           Είδος συντήρησης πυροσβεστήρων

Παράρτημα ΙΙΙ    Διαστήματα συντήρησης και μέγιστης λειτουργικής ζωής των πυροσβεστήρων

Πίνακας      ΙΙΙ.1       Μέγιστα διαστήματα συντήρησης και μέγιστη λειτουργική ζωή

Παράρτημα ΙV          Περιγραφή διαδικασιών συντήρησης από το αρμόδιο άτομο

Πίνακας      ΙV.1        Λεπτομερείς διαδικασίες συντήρησης

Παράρτημα V           Περιγραφή διαδικασιών περαιτέρω συντήρησης πυροσβεστήρων από την

αναγνωρισμένη εταιρεία

Πίνακας      V1         Λεπτομερείς διαδικασίες αναγόμωσης και πρόσθετης συντήρησης

Παράρτημα VΙ         Περιγραφή διαδικασιών διεξοδικού ελέγχου πυροσβεστήρων

Πίνακας      VI.1       Διαδικασίες διεξοδικού ελέγχου πυροσβεστήρων

- Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των Τεχνικών Προδιαγραφών περιλαμβανομένων και των ανταλλακτικών που πιθανόν θα απαιτηθούν καθώς και των δαπανών που απορρέουν από τους σχετικούς κανονισμούς και νομοθεσία, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά  τούτου ή όχι.

- Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των πυροσβεστήρων καθ’όλη τη διάρκεια της σύμβασης, για τον τριμηνιαίο έλεγχο της καλής λειτουργίας των πυροσβεστήρων και για την ετήσια συντήρηση αυτών.

- Οι προς συντήρηση πυροσβεστήρες θα παραλαμβάνονται (όπως ορίζεται στις ανωτέρω ΚΥΑ) από τους χώρους των αναφερόμενων κτιρίων και μετά θα παραδίδονται και θα τοποθετούνται στην ίδια θέση, έτοιμοι προς χρήση, με ευθύνη και με δαπάνες του αναδόχου. Η συντήρηση των πυροσβεστήρων θα γίνεται τμηματικά και με τρόπο που δε θα αφήσει κανένα χώρο χωρίς την κάλυψη των απολύτως απαραίτητων πυροσβεστήρων.

- Πυροσβεστήρες οι οποίοι θα διαπιστωθεί κατά τη διαδικασία της συντήρησης – αναγόμωσης ότι:

α) είναι ακατάλληλοι προς χρήση, με ευθύνη του αρμοδίου ατόμου δε θα αναγομώνονται, αλλά θα αντικαθίστανται με νέους.

β) έχουν τεθεί εκτός ενεργείας λόγω διαρροής θα επισκευάζονται χωρίς χρέωση.

- Οι πυροσβεστήρες που θα κριθούν ακατάλληλοι θα αποσυρθούν και θα δοθεί υπεύθυνη δήλωση στην αναθέτουσα αρχή με τους αριθμούς των πυροσβεστήρων που αποσύρονται.

- Τα ανταλλακτικά που κρίνονται ακατάλληλα θα αλλαχθούν, πάντα μετά από ενημέρωση της αναθέτουσας αρχής

- Πυροσβεστήρες που χρησιμοποιήθηκαν θα αναγομώνονται το ταχύτερο δυνατό.

- Όλοι οι πυροσβεστήρες θα φέρουν την προβλεπόμενη από την νομοθεσία ανάγλυφη σήμανση.

- Όλοι οι πυροσβεστήρες που θα υποβάλλονται σε διαδιακσίες συντήρησης ή/και αναγόμωσης, θα φέρουν την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία αυτοκόλλητη, ανεξίτηλη και ευανάγνωστη ετικέτα ελέγχου η οποία δεν θα καλύπτει τις σημάνσεις του κατασκευαστή και θα παρέχει τα ακόλουθα δεδομένα:

α) ελεγμένο από το αρμόδιο άτομο με αρ. πιστοποίησης του αρμόδιου ατόμου,

β) ημερομηνία ελέγχου-συντήρησης ή /και αναγόμωσης (έτος και μήνας)

γ) η ημερομηνία (έτος και μήνας) κατά την οποία θα διεξαχθεί η επόμενη   διαδικασία

δ) όνομα, διεύθυνση και αρ. πιστοποίησης της αναγνωρισμένης εταιρείας

- Όλοι οι πυροσβεστήρες που θα υποβάλλονται σε διαδικασίες συντήρησης ή /και αναγόμωσης θα φέρουν δακτύλιο ελέγχου, o οποίος θα είναι κατασκευασμένος από συμπαγές υλικό, ενιαίου κυκλικού σχήματος (δίσκος) ο οποίος θα φέρει στο κέντρο του οπή με σταθερή διάμετρο ( η περιφέρεια της εφάπτεται στο λαιμό του κελύφους) που να μην επιτρέπει στο δακτύλιο να μετακινηθεί και να αφαιρεθεί από το κέλυφος του πυροσβεστήρα παρά μόνο στην περίπτωση που το σύνολο των εξαρτημάτων του πώματος-μηχανισμού εκτόξευσης, μανόμετρο, κλείστρο κλπ) αφαιρεθούν τελείως. Η τοποθέτηση του δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να επηρεάζει την λειτουργικότητά του και θα πρέπει να αναγράφει ανάγλυφα το έτος συντήρησης και ο χρωματισμός του θα είναι ίδιος με αυτόν της ετικέτας συντήρησης- αναγόμωσης

- Μετά το πέρας των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην αναθέτουσα αρχή, τις βεβαιώσεις ελέγχου και καλής λειτουργίας για την ορθή λειτουργία των πυροσβεστήρων που έχουν συντηρηθεί ή /και αναγομωθεί για διάστημα  ενός  έτους.

- Επιπλέον, ο ανάδοχος θα παραδώσει ξεχωριστές υπεύθυνες δηλώσεις για κάθε ένα κτίριο όπου στεγάζεται μία υπηρεσία (σύμφωνα με τον πίνακα της Δ/νσης Διοίκησης) στις  οποίες θα αναγράφονται ο τύπος και η ποσότητα των πυροσβεστήρων που συντηρήθηκαν ή /και αναγομώθηκαν. Στην κάθε μια υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφεται ο αριθμός πιστοποίησης της αναγνωρισμένης εταιρείας, ο αριθμός πιστοποίησης του αρμοδίου ατόμου που ορίστηκε από την αναγνωρισμένη εταιρία ως Τεχνικός υπεύθυνος και ο αριθμός της άδειας λειτουργίας της αναγνωρισμένης εταιρείας σύμφωνα με το έντυπο και τις οδηγίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

- Ο συντηρητής μετά το πέρας των εργασιών είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει και να παραδώσει στην αναθέτουσα αρχή το μητρώο συντήρησης ή /και αναγόμωσης πυροσβεστήρων της Π.Κ.Μ. στο οποίο θα αναγράφονται σε αναλυτική κατάσταση (ηλεκτρονική μορφή.xls) οι πυροσβεστήρες που συντηρήθηκαν, οι πυροσβεστήρες που αναγομώθηκαν, οι πυροσβεστήρες που υπεβλήθησαν σε υδραυλική δοκιμή, οι πυροσβεστήρες που κρίθηκαν ακατάλληλοι καθώς και η τυχόν προμήθεια καινούργιων πυροσβεστήρων, ανά κτίριο στεγασμένης υπηρεσίας. Επιπλέον για κάθε έναν πυροσβεστήρα θα αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία :

• Αύξων αριθμός

• Αριθμός σειράς φιάλης

• Κατασκευαστής φιάλης- κατασκευαστής πυροσβεστήρα ή προμηθευτής

• Περιεχόμενο είδος και βάρος

• Ημερομηνία κατασκευής

• Ημερομηνία ελέγχου (έτος και μήνας)

• Παρατηρήσεις ελέγχου για το υλικό γόμωσης, την αντικατάσταση  φθαρμένων  εξαρτημάτων, την αναγόμωση,  την υδραυλική δοκιμή κλπ

• Ημερομηνία (έτος και μήνας) κατά την οποία θα διεξαχθεί η επόμενη απαιτούμενη  διαδικασία

αναγόμωσης.

Γ. Ορισμοί

α) Φορητός πυροσβεστήρας: Συσκευή που περιέχει κατασβεστικό μέσο, το οποίο, υπό τη δράση εσωτερικής πίεσης, μπορεί, να εξαχθεί και να κατευθυνθεί προς τη φωτιά. Η πίεση αυτή μπορεί να είναι αποθηκευμένη ή να εφαρμόζεται με την απελευθέρωση βοηθητικού αερίου. Ο φορητός πυροσβεστήρας έχει σχεδιασθεί ώστε η μεταφορά και ο χειρισμός του να γίνονται με το χέρι και η μάζα του δεν υπερβαίνει τα 20 κιλά.

β) Πυροσβεστήρας τύπου Αερολύματος (AEROSOL): Είναι ο πυροσβεστήρας που χρησιμοποιεί σαν κατασβεστικό υλικό σκόνες ή αλογονομένους υδρογονάνθρακες υπό μορφή αιωρήματος σε ένα προωθητικό αέριο. Η φιάλη του πυροσβεστήρα φέρει βαλβίδα και το περιεχόμενο ψεκάζεται όταν η βαλβίδα ενεργοποιείται. Ο πυροσβεστήρας δεν αναγομώνεται (μίας χρήσεως που μετά τη χρήση, μερική ή ολική θα πρέπει να απορρίπτεται).

γ) Τροχήλατος πυροσβεστήρας: Είναι ο τροχοφόρος πυροσβεστήρας του οποίου το βάρος  υπερβαίνει τα 20 κιλά.

δ) Αυτοδιεγειρόμενος πυροσβεστήρας οροφής: Πυροσβεστήρας που εγκαθίσταται στην οροφή του χώρου που προστατεύει και ο οποίος ενεργοποιείται, όταν η θερμοκρασία υπερβεί προκαθορισμένη τιμή, με επακόλουθη την κατάκλυση του	χώρου με το κατασβεστικό υλικό.

ε) Σώμα Πυροσβεστήρα: Αποτελείται από τη φιάλη και τα εξαρτήματα του πυροσβεστήρα.

στ) Εξαρτήματα πυροσβεστήρα: Είναι τα τμήματα του πυροσβεστήρα τα οποία υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας είναι μονίμως προσαρτημένα στη φιάλη και υπόκεινται στην πίεση λειτουργίας.

ζ) Φιάλη: Είναι το περιέχον πίεση τμήμα του πυροσβεστήρα, που συνήθως αποτελείται από ένα κυλινδρικό τμήμα με κοίλα άκρα και το οποίο έχει μια οπή ή οπές από τις οποίες γίνεται η γόμωση ή στις οποίες προσαρμόζονται εξαρτήματα όπως βαλβίδες,	μανόμετρα	και διακόπτες.

η) Γόμωση πυροσβεστήρα: Η μάζα ή ο όγκος του κατασβεστικού μέσου που περιέχεται στον πυροσβεστήρα. Η γόμωση των πυροσβεστήρων με βάση το νερό εκφράζεται σε όγκο (λίτρα), ενώ των άλλων πυροσβεστήρων εκφράζεται σε μάζα (κιλά).

θ) Προωθητικό αέριο: Αέριο ευρισκόμενο  εντός  του  σώματος του  πυροσβεστήρα  ή εντός φυσιγγίου που προσαρμόζεται ή βρίσκεται εντός του πυροσβεστήρα και δια του οποίου εκτοξεύεται το κατασβεστικό υλικό.

ι) Κατασβεστικό υλικό: Είναι η ουσία που περιέχεται στην φιάλη και η οποία προκαλεί την κατάσβεση.

ια) Φιάλη Προωθητικού Αερίου: Δοχείο υπό πίεση, το οποίο προσαρμόζεται εξωτερικά ή εσωτερικά στη φιάλη του πυροσβεστήρα και το οποίο περιέχει προωθητικό αέριο (N2 ή CO2), που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή  του κατασβεστικού υλικού.

ιβ) Συντήρηση: Ο συνδυασμός όλων των τεχνικών και διοικητικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της επίβλεψης, που στοχεύουν  στην  διατήρηση ή  επαναφορά  ενός  αντικειμένου σε  μια κατάσταση  όπου  αυτό  μπορεί  να εκτελέσει μια ζητούμενη λειτουργία.

ιγ) Αναγνωρισμένη  εταιρεία  ελέγχου,  αναγόμωσης και συντήρησης  πυροσβεστήρων:  Εταιρεία που έχει   εγκριθεί  από  ένα  διαπιστευμένο  φορέα  και  είναι υπεύθυνη  για  τη  διατήρηση  και /ή   την  πρόσθετη συντήρηση των πυροσβεστήρων και διαθέτει εγκεκριμένες διαδικασίες λειτουργίας.

κ) Αναγνωρισμένος Φορέας: Φορέας ή Οργανισμός που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης σύμφωνα με τη διαδικασία της Υπουργικής Απόφασης υπ' αριθμ. 3354/91/8.2.2001 (ΦΕΚ 149Β'/14.2.2001) και ο οποίος διενεργεί την εκτίμηση της συμμόρφωσης και την πιστοποίηση των πυροσβεστήρων σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.

κα) Αρμόδιο Άτομο,το αρμόδιο άτομο που ορίζεται από την αναγνωρισμένη εταιρεία ως τεχνικός υπεύθυνος θα πρέπει να έχει επαγγελματική ή υπαλληλική σχέση με την αναγνωρισμένη εταιρεία και να είναι Διπλωματούχος ή Τεχνολόγος Μηχανικός ή απόφοιτος Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) σε ανάλογο γνωστικό αντικείμενο, είτε εναλλακτικά να διαθέτει τριετή (3) προϋπηρεσία άσκησης της δραστηριότητας. Επίσης να είναι πιστοποιημένος από αναγνωρισμένο φορέα που έχει διαπιστευτεί από το ΕΣΥΔ κατά ΕΝ ISO / IEC 17024 ή άλλο τυχόν πρότυπο που θα το αντικαταστήσει.
        Για την πιστοποίηση των αρμοδίων ατόμων απαιτείται η παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος διάρκειας τουλάχιστον 24 ωρών και η επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις. Η εκπαίδευση και η εξέταση για την πιστοποίηση των αρμοδίων ατόμων διενεργούνται από αναγνωρισμένους φορείς, οι οποίοι έχουν διαπιστευτεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO/IEC 17024. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Αναγνωρισμένου για την εκπαίδευση φορέα μπορούν να συμμετέχουν ως εκπαιδευτές και αξιολογητές Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, που διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία προς τούτο και οι οποίοι θα ορίζονται με Απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, κατόπιν αιτήματος του Αναγνωρισμένου για την εκπαίδευση φορέα. Η χρηματική αποζημίωση αυτών είναι αντίστοιχη με αυτήν που προβλέπεται για τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) και καλύπτεται από τον Αναγνωρισμένο για την εκπαίδευση φορέα.

λ) Ειδικός εξοπλισμός: Ο ελάχιστος απαραίτητος και στοιχειώδης εξοπλισμός μιας αναγνωρισμένης εταιρείας ελέγχου, αναγόμωσης και συντήρησης πυροσβεστήρων, είναι:

λα) Γεμιστική μηχανή πυροσβεστικής σκόνης ή/και διοξειδίου του	άνθρακος.
λβ) Αεροσυμπιεστή ανάλογης δυναμικότητας.

λγ)Αντιεκρηκτικό λαμπάκι για τον ενδοσκοπικό έλεγχο των εσωτερικών διαβρώσεων.
λδ) Υδραυλική αντλία με διάταξη ξήρανσης φιαλών και όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα με την απαιτούμενη πίεση

λε)Διάταξη πληρώσεως με προωθητικό αέριο.

λστ)Αυτόματη ζυγαριά ενδείξεων μέχρι 200kgr και ευαισθησίας	20gr.
 Οι προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης και επανελέγχου που αναφέρονται στα Παραρτήματα IV, V και VI της Αναγνωρισμένης Εταιρείας δεν υποκαθιστούν τον έλεγχο της φιάλης του πυροσβεστήρα στα Αναγνωρισμένα Κέντρα Επανελέγχου σύμφωνα με όσα ορίζει η ΥΑ 14165/1993.

Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Οι πυροσβεστήρες πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις είτε των υπουργικών αποφάσεων Β20683/213/87 και Β3312/705/95 περί εφαρμογής της οδηγίας 75/324/ΕΟΚ, είτε της υπουργικής απόφασης 16289/330/1999 περί εφαρμογής της οδηγίας 97/23/ΕΚ σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση, είτε της υπουργικής απόφασης 14132/618/2001 περί εφαρμογής της οδηγίας 1999/36/ΕΚ σχετικά με τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση, ανάλογα με τις ιδιότητες και διαστάσεις του συστήματος πυρόσβεσης.

- Επειδή οι παραπάνω Οδηγίες καλύπτουν μόνον κινδύνους που οφείλονται στην πίεση και προκειμένου να διασφαλισθεί η καλή συμπεριφορά και αποδοτικότητα των πυροσβεστήρων ως μέσων κατάσβεσης, θεσπίζεται συμπληρωματικά με την παρούσα απόφαση η υποχρεωτική κατασκευή των πυροσβεστήρων σύμφωνα με τα	παρακάτω πρότυπα.        
α) ΕΛΟΤ.ΕΝ-3:«Φορητοί	πυροσβεστήρες».

β) ΕΛΟΤ.1066-88:«Πυροσβεστήρες τύπου αεροζόλ».	
           γ) ΕΝ1866-98:«Τροχήλατοι πυροσβεστήρες».	
           δ) ΕΛΟΤ. ΕΝ 615: «Πυροπροστασία - μέσα πυρόσβεσης - προδιαγραφές κόνεων».

Ο ανωτέρω πίνακας μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

Ε. ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

- Οι πυροσβεστήρες πρέπει να φέρουν την κατάλληλη σήμανση που προβλέπεται στους κανονισμούς οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου Δ.

- Οι φορητοί πυροσβεστήρες πρέπει επιπλέον να φέρουν:
α) την ανάγλυφη σήμανση επί της φιάλης που προβλέπεται από το άρθρο 7 του Προτύπου ΕΝ-3 Μέρος 3, ήτοι:
(i) Όνομα ή σήμα κατασκευαστή,
(ii) Αριθμός σειράς,
(iii) Έτος κατασκευής,
(iv) Πίεση δοκιμής.
β) τη σήμανση που προβλέπεται στο άρθρο 16 του ΕΝ-3 Μέρος 7.

- Οι πυροσβεστήρες τύπου αερολύματος (αεροζόλ) πρέπει επιπροσθέτως να φέρουν τη σήμανση που προβλέπεται από την παράγραφο 18 του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1066 «Μικροί φορητοί πυροσβεστήρες τύπου αερολύματος (Αεροζόλ)».

- Οι τροχήλατοι πυροσβεστήρες πρέπει επιπλέον να φέρουν:
α) Με ανάγλυφη σήμανση επί της φιάλης τα εξής:
(i) Όνομα ή σήμα κατασκευαστή,
(ii) Αριθμός σειράς,
(iii) Έτος κατασκευής,
(iv) Πίεση δοκιμής.
β) Τη σήμανση που προβλέπεται από την παράγραφο 10.2 του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1866.

- Οι αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες πρέπει επιπλέον να φέρουν:
α) Με ανάγλυφη σήμανση τα εξής:
(i) Όνομα ή σήμα κατασκευαστή,
(ii) Αριθμός σειράς,
(iii) Έτος κατασκευής,
(iv) Πίεση δοκιμής.

β) Σήμανση ανάλογη αυτής που προβλέπεται για τους φορητούς πυροσβεστήρες (άρθρο 16 του ΕΝ-3 Μέρος 7) και τους τροχήλατους πυροσβεστήρες (άρθρο 10.2 του ΕΛΟΤ ΕΝ 1866) και που αφορά στις οδηγίες χρήσεως και συντήρησης, καθώς και στο τύπο και την ποσότητα του κατασβεστικού υλικού.

Κατά τη διαδικασία σήμανσης των πυροσβεστήρων στην περίπτωση που πραγματοποιείται ανανέωση και αντικατάσταση του κατασβεστικού υλικού θα τοποθετείται αυτοκόλλητη, ανεξίτηλη και ευανάγνωστη ετικέτα επί του πυροσβεστήρα που θα αναγράφει τα πλήρη στοιχεία της αναγνωρισμένης εταιρείας που πραγματοποίησε την αντικατάσταση καθώς και το έτος που έγινε η εργασία αυτή. Η ετικέτα αυτή θα έχει διαφορετικό χρώμα ανά έτος , ανάλογα με το ψηφίο λήξης του έτους ως εξής:

Άσπρο για τα λήγοντα σε 0 , Κίτρινο για τα λήγοντα σε 1, Πορτοκαλί για τα λήγοντα σε 2, Καφέ για τα λήγοντα σε 3, Πράσινο για τα λήγοντα σε 4, Μπλε για τα λήγοντα σε 5, Μωβ για τα λήγοντα σε 6, Γκρι για τα λήγοντα σε 7, Βυσσινί για τα λήγοντα σε 8, Μαύρο για τα λήγοντα σε 9.

- Η Αναγνωρισμένη Ανάδοχη  Εταιρεία υποχρεούται σε έκδοση βεβαιώσεων ελέγχου συντήρησης - αναγόμωσης πυροσβεστήρων και στην επικόλληση επί του πυροσβεστήρα της ετικέτας ελέγχου.
Οι  αναγνωρισμένες  εταιρείες  υποχρεώνονται  να υποβάλλουν  τον κανονισμό λειτουργίας τους στον αναγνωρισμένο φορέα. Ο φορέας αξιολογεί και εγκρίνει τον κανονισμό και διενεργεί περιοδική επιτήρηση.
Ο κανονισμός λειτουργίας πρέπει να περιλαμβάνει: 
-  Την επωνυμία και τη διεύθυνση της εταιρείας
-  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης της εταιρείας και της άδειας λειτουργίας αυτής από την αρμόδια υπηρεσία της Π.Κ.Μ.
-  Κατάλογο του απασχολούμενου προσωπικού με περιγραφή των προσόντων του.
-  Κατάλογο και περιγραφή του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.

- Διαδικασίες, έγγραφα και έντυπα για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών

που θα περιλαμβάνουν τα επιμέρους θέματα

Ζ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Ο  ανάδοχος  που θα προκύψει θα επικοινωνεί  πάντα με την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησής για όλες τις ενέργειες  της.

- Ο ανάδοχος  θα φροντίζει κατά την συλλογή των πυροσβεστήρων να μην αφήνει  ακάλυπτο το κτήριο ,το τμήμα ή την Δ/νση χωρίς πυροσβεστήρες υπό χρήση και να ολοκληρώνει τις απαιτούμενες εργασίες ανά Δ/νσεις εντός 10 ημερών από την παραλαβή τους

- Οι πυροσβεστήρες θα επανατοποθετούνται  από τα σημεία που θα παραλαμβάνονται. Οι πυροσβεστήρες θα κρεμαστούν στους υπάρχοντες αντίστοιχους γάντζους και όπου αυτοί δεν υπάρχουν θα τοποθετούνται νέοι.

- Ο συντηρητής θα έχει την αστική και ποινική ευθύνη για την καλή λειτουργία των πυροσβεστήρων, τέλος θα παρέχεται εγγύηση για την ορθή λειτουργία των πυροσβεστήρων που έχουν συντηρηθεί – αναγομωθεί για διάστημα ενός έτους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Επιχείρηση με την επωνυμία   ………………… ......  που εκπροσωπείται από τον .............................  καταθέτει την οικονομική προσφορά της, αποδεχόμενη  πλήρως τους όρους της αριθμ: 146339(3256)/05-05-2022 με Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Ετήσια Συντήρηση – Αναγόμωση – Υδραυλική δοκιμή των πυροσβεστήρων των Κεντρικών Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ, της Μ.Ε.Θ. και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης του Ν. Θεσ/νίκης»

Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

| ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Π.Κ.Μ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΥΡ/ΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ | ΤΙΜΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ |
| ABC ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 1-3 Kg | 9 |  |  |
| ABC ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6 Kg | 514 |  |  |
| ABC ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12 Kg | 57 |  |  |
| ABC ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 25 Kg | 1 |  |  |
| ABC ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 50 Kg | 11 |  |  |
| ABC ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΟΡΟΦΗΣ 3 Kg | 1 |  |  |
| ABC ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΟΡΟΦΗΣ 6 Kg | 14 |  |  |
| ABC ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΟΡΟΦΗΣ 12 Kg | 11 |  |  |
| ΔΙΟΞΕΙΔ. CO2 2 Kg | 3 |  |  |
| ΔΙΟΞΕΙΔ. CO2 5 Kg | 46 |  |  |
| ΔΙΟΞΕΙΔ. CO2 τοπικής εφαρμογής 45 Kg | 7 |  |  |
| FM 200 Τοπικής Εφαρμογής 25 Kg | 17 |  |  |
| FM 200 Τοπικής Εφαρμογής 53 Kg | 1 |  |  |
| FM 200 Τοπικής Εφαρμογής 120 Kg | 1 |  |  |
| ABC ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ Τοπικής Εφαρμογής 50 Kg | 4 |  |  |
| ΑΦΡΟΥ AFFF 6 Kg | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | 698 | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑ(Α) ΑΝΕΥ ΦΠΑ |  |

Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ

| ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Π.Κ.Μ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΥΡ/ΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ | ΤΙΜΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ |
| ABC ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 1-3 Kg | 9 |  |  |
| ABC ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6 Kg | 514 |  |  |
| ABC ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12 Kg | 57 |  |  |
| ABC ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 25 Kg | 1 |  |  |
| ABC ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 50 Kg | 11 |  |  |
| ABC ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΟΡΟΦΗΣ 3 Kg | 1 |  |  |
| ABC ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΟΡΟΦΗΣ 6 Kg | 14 |  |  |
| ABC ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΟΡΟΦΗΣ 12 Kg | 11 |  |  |
| ΔΙΟΞΕΙΔ. CO2 2 Kg | 3 |  |  |
| ΔΙΟΞΕΙΔ. CO2 5 Kg | 46 |  |  |
| ΑΦΡΟΥ AFFF 6 Kg | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ | 668 | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑ(Β) ΑΝΕΥ ΦΠΑ |  |

Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ

| ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Π.Κ.Μ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΥΡ/ΡΩΝ ΠΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ | ΤΙΜΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ |
| ABC ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 1-3 Kg | 9 |  |  |
| ABC ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6 Kg | 514 |  |  |
| ABC ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12 Kg | 57 |  |  |
| ABC ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 25 Kg | 1 |  |  |
| ABC ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 50 Kg | 11 |  |  |
| ABC ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΟΡΟΦΗΣ 3 Kg | 1 |  |  |
| ABC ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΟΡΟΦΗΣ 6 Kg | 14 |  |  |
| ABC ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΟΡΟΦΗΣ 12 Kg | 11 |  |  |
| ΔΙΟΞΕΙΔ. CO2 2 Kg | 3 |  |  |
| ΔΙΟΞΕΙΔ. CO2 5 Kg | 46 |  |  |
| ΑΦΡΟΥ AFFF 6 Kg | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ | 668 | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑ(Γ) ΑΝΕΥ ΦΠΑ |  |

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ( ΠΙΝΑΚΑΣ (Α+B)

| ΤΙΜΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |  |
| --- | --- |
| ΤΙΜΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ |  |
| ΦΠΑ |  |
| ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ |  |

(Ημ/νία)

.........../.........../2022

(Ο Προσφέρων)